## Záradék
Prime Energie Kft.
Név : Humánszolgáltató Központ
Cím : 4241 Bocskaikert
Debreceni utca 118. Hrsz.: 14354
A munka leírása: Humánszolgáltató Központ erősáramú elektromos tervezése
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa
3. A munka ára
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
Összesen:

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 9 | db
2 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 750 | m
3 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között | 155 | m
4 | 33-063-21.1.1 | Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m3-ig | 195 | db
5 | 33-063-21.1.2 | Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 m3 között | 55 | db
6 |  | Kábelárokban ásása, homokágy készítéssel 10 cm vastagságban, 0,6-0,80 m árokszélességig | 79 | m
Munkanem összesen:

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 450 | m
védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16
2 | 71-001-1.1.1.1.2-0110129 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke | 240 | m
védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29
3 | 71-001-11.1.1-05407957 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, KAISER 1248-50, lámpatestek részére | 89 | db
4 | 71-001-11.1.1-054079571 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, KAISER H138 DIN Enátm. 20mm Födémsáv | 31 | db
5 | 71-001-2.2 | Műanyag VÉDŐCSŐ (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba symalen Névleges méret: 20 mm | 2750 | m
6 | 71-001-2.2 | Műanyag VÉDŐCSŐ (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba symalen Névleges méret: 63 mm | 13 | m
7 | 71-001-2.3-0910054 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (köpenyburkolatú műanyag gégecső kivitel), Névleges méret: KG PVC 63mm | 12 | m
8 | 71-001-11.1.1-0540798 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig KOPOS halogénmentes szerelvénydoboz, téglafalba, sorolható kivitel, D73, 42mm mély, Cikkszám: KU 68-1901HF FA | 114 | db
9 | 71-001-11.2.1-0121106 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HYDRO-THERM beltéri sima elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 100 mm, fúrt, Kód: 767-771 | 35 | db
10 | 71-001-11.2.1-0124023 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig csatlakozódoboz, , 300x300x120 mm, kivágással főző doboz csavaros rögzítésű fedéllel | 5 | db
11 | 71-002-1.1-0210002 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 2250 | m
12 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 PannonCom-Kábel NYM-J 450/750V 3x4 mm2, hajlékony rézvezetővel (NYM-J) | 23 | m
13 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 91 | m
14 | 71-002-21.1-0221523 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NHXH-O FE180/ E90 300/500V 2x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | 121 | m
15 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 1957 | m
16 | 71-002-21.1-02215 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 145 | m
17 | 71-002-21.1-02218 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6-10 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 300/500V 1x6 mm2, tömör rézvezetővel (Mkh) Zöld sárga | 310 | m
18 | 71-013-7.3-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO földelőbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2, R.sz.: 5057515 | 5 | db
19 | 71-013-7.3-0310387 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO földelőbilincs, 1", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2 | 4 | db
20 | 71-013-7.3-0310388 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO földelőbilincs, 1,5", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm2 | 6 | db
21 | 71-002-21.1-02216 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm2 PannonCom-Kábel H07V-U 300/500V 1x16 mm2, tömör rézvezetővel (Mkh) Zöld sárga | 56 | m
22 | 71-002-54.3-0336649 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 0,66-1,00 kg/m PannonCom-Kábel NYM-J 0,6/1 kV 5x10 mm2 | 22 | m
23 | 71-002-54.5-0336653 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése előre beépített tartószerkezetre, rögzítés nélkül, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m PannonCom-Kábel NYY-J 0,6/1 kV 5x35 mm2 | 75 | m
24 | 71-002-74.1.1-0100041 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 5x10 mm2, 5x16 mm2 Raychem 502 K 033-53/42 végelzáró 5x10mm2 | 2 | db
25 | 71-002-74.1.2-0100043 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli kábel belsőtéri kábelvégkiképzése, hőre zsugorodó végelzáróval, keresztmetszet: 5x35 mm2, 5x50 mm2 Raychem 502 K 046-53/42 végelzáró 5x35 mm2 | 2 | db
26 | 71-002-75.4.2 | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, sorkapocsra, keresztmetszet: 25-50 mm2 | 1 | db
27 | 71-002-75.4.1 | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, sorkapocsra, keresztmetszet: 10-16 mm2 | 1 | db
28 | 71-003-8 | Vezeték, kábeljelölők elhelyezése ráhúzható kivitelben, vezeték bekötés előtt | 70 | db
29 | 71-005-1.43-0547754 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Falonkívüli mozgásérzékelős kapcsoló elhelyezése LEGRAND falon kívüli jelenlét érzékelő, IR, 360°, 6 m, 45 m2, IP41 | 18 | db
30 | 71-005-2.51.1-0533583 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) egypólusú fehér LEGRAND Valena fehéregypólusú kapcsoló mechanizmus | 2 | db
31 | 71-005-2.51.2-0533660 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) kétpólusú LEGRAND Valena fehér kétpólusú kapcsoló mechanizmus | 6 | db
32 | 71-005-2.51.4-0533599 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena fehér csillárkapcsoló mechanizmus | 4 | db
33 | 71-005-2.51.4-0533560 | EPH csomópont kialakítása, egyenpotenciál hálózatra való elemek bekötése | 4 | db
34 | 71-005-2.51.4-0533562 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Mozgásérzékelő elhelyezése falonkívüli kivitelű LEGRAND 360°-os érzékelés szöggel, min 6m érzékelési távolsággal | 5 | db
35 | 71-005-2.51.4-0533567 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Jelenlétérzékelő elhelyezése falonkívüli kivitelű LEGRAND 360°-os érzékelés szöggel, min 6m érzékelési távolsággal | 5 | db
36 | 71-005-2.51.4-0533569 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Jelenlétérzékelő elhelyezése falonkívüli kivitelű LEGRAND 180°-os érzékelés szöggel, min 6m érzékelési távolsággal IP44 | 13 | db
37 | 71-005-2.51.5-0546817 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) alternatív (váltó) LEGRAND Valena fehér iker váltókapcsoló mechanizmus (Kat.szám: 752006) | 2 | db
38 | 71-005-2.63.1.1-0562063 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, IP 44 védettségű földelt, egyes LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, fehér R: 774422 | 21 | db
39 | 71-005-2.63.1.1-0562064 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér R: 774423 | 62 | db
40 | 71-005-2.98.1.1-0547381 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life egyes keret fehér (Kat.szám: 754001) | 47 | db
41 | 71-005-2.98.3.1-0547439 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) kettes keret, vízszintes LEGRAND Valena Life kettes keret fehér (Kat.szám: 754003) | 12 | db
42 | 71-005-2.98.3.1-0547451 | Túlfeszültségvédelmi eszközök szerelése, helyi túlfeszültség fokozat, Type 3, OBO USM-A | 16 | db
43 | 71-005-2.98.4.1-0547466 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) keret, vízszintes LEGRAND Valena Life hármas keret fehér (Kat.szám: 754004) | 14 | db
44 | 71-005-2.98.4.1-1112 | Schrack mozgássérült hang és fényjelző komplett berendezés | 1 | db
45 | 71-005-2.98.4.1-1113 | COOPER 3h áthidalási idejű kijáratmutató lámpatest saját beépített zselés akkummulátorral, tesztgombbal, inverterrel piktogrammal, fényforrással | 10 | db
46 | 71-005-2.98.4.1-1114 | IVELA 340T FSQ 1*26W kfcs. EVG IP 65 védettségű lámpatest, inverterrel, beépített zselés akkumulátorral 3h áthidalási idővel, fonyforrásal -L3 INV. | 6 | db
47 | 71-005-2.98.4.1-1115 | IVELA 340T FSQ 1*26W kfcs. EVG IP 65 védettségű lámpatest, fényforrással -L3 | 6 | db
48 | 71-005-2.98.4.1-1116 | IVELA 340T FSQ 1*18W kfcs. EVG IP 65 védettségű lámpatest, fényforrással -L4 | 4 | db
49 | 71-005-2.98.4.1-1117 | OMS UX CLASSIC 1x49W SLIM LA MENYEZETI lámpatest EVG dupla parabola tükörrel-fényforrással -L1 | 4 | db
50 | 71-005-2.98.4.1-1118 | OMS UX CLASSIC 1x49W SLIM LA MENYEZETI lámpatest EVG dupla parabola tükörrel inverterrel, beépített zselés akkumulátorral 3h áthidalási idővel, fényforrással -L1 | 3 | db
51 | 71-005-2.98.4.1-1119 | OMS SPOL SR.O CLASSIC ASN PAR-V2 NIRO 4 A9L1 2x14W mennyezeti lámpatest,dupla parabola tükörrel, fényforrással -L2 | 9 | db
52 | 71-005-2.98.4.1-1120 | OMS SPOL SR.O CLASSIC ASN PAR-V2 NIRO 4 A9L1 2x14W mennyezeti lámpatestEVG dupla parabola tükörrel inverterrel, beépített zselés akkumulátorral 3h áthidalási idővel, fényforrással -L2 INV | 6 | db
53 | 71-005-2.98.4.1-1121 | OMS SPOL SR.O CLASSIC ASN PAR-V2 NIRO 4 A9L1 3x14W mennyezeti lámpatestdupla parabola tükörrel, fényforrással -L6 | 19 | db
54 | 71-005-2.98.4.1-1122 | OMS SPOL SR.O CLASSIC ASN PAR-V2 NIRO 4 A9L1 3x14W mennyezeti lámpatestdupla parabola tükörrel inverterrel, beépített zselés akkumulátorral 3h áthidalási idővel, fényforrással -L6, INV | 12 | db
55 | 71-005-2.98.4.1-1123 | IVELA 340T 1*26W kfcs. EVG IP 65 védettségű lámpatest, fényforrással -L5 | 5 | db
56 | 71-009-13.2-0622165 | Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) IP 54 védettséggel, műanyagból, 300 x 600 mm felett HENSEL Mi 72444-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300 x 750 mm, univerzális mérőhely, 1db mérő számára, fogy.el., EAN: 5999010930641 kompletten szerelve | 1 | db
57 | 71-009-37 | Biztosítós és szakaszoló-biztosítós tokozatok, falon kívüli vagy falba süllyesztett szereléssel | 1 | db
58 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 280 | mp*
Munkanem összesen:

## Villámvédelm kialakítása
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Villámhárító felfogó/ összekötő vezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból,, 60 mm2 felett OBO horganyzott köracél, 10 mm, | 340 | m
2 | Villámhárító felfogó/ összekötő vezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre,OBO tűzihorganyzott szalagacél 30x3,5 mm elhelyezése falban, betonban, hőszigetelés alatt. | 125 | m
3 | Villámhárító földelő vezető elhelyezése,OBO tűzihorganyzott szalagacél 30x3,5 mm elhelyezése árokásással (1mmélyen, 0,4m szélességben) | 135 | m
4 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 1,5 m-es alumínium felfogó rúd vékonyított | 3 | db
5 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 2 m-es alumínium felfogó rúd vékonyított | 4 | db
6 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, felfogórúd szívócsúccsal OBO 2,5 m-es alumínium felfogó rúd vékonyított | 5 | db
7 | OBO 113/Z-16 rúdtartó | 24 | db
8 | Korrózió védő szalag | 2 | tekercs
9 | OBO vizsgáló összekötő elhelyezése OBO 5700/A DIN+OBO 5800/VZ vizsgáló ajtó | 7 | db
10 | OBO vizsgáló összekötő elhelyezése OBO 5003 | 2 | db
11 | Bádogszegély bekötő OBO 288/DIN | 9 | db
12 | Ereszcsatorna bekötő OBO 301/DIN | 9 | db
13 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 4 | db
14 | OBO kereszt összekötő RD 10 mm 252/DIN (5312310) | 75 | db
15 | OBO kereszt összekötő kör és szalag vezetékhez 252/FL DIN (5312655) | 25 | db
16 | Villámvédelmi tőzihorganyzott földelőkereszt 3m hosszú (VILLÁMVÉDELEM, ÜZEMI FÖLDELÉS) | 10 | db
17 | Villámvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt.
18 | OBO rúdkapocs 108 B DIN 16/8-10 | 18 | db
19 | Villámvédelmi veszélyt jelző felirat elhelyezése a felfogó, levezető közelében | 9 | db
20 | OBO 132 K-VA kúpcserépre tetővezeték tartó | 65 | db
21 | OBO 157 FK-VA 410 tetővezeték tartó | 55 | db
22 | OBO 157 113 Z8-10 150 mm távtartással | 10 | db
23 | Szerelési segédanyagok | 1 | klt.
24 | árokásás keretföldelő részére, 0,4m szélességben, 0,7m mélyen | 135 | m
Munkanem összesen
Megjegyzés: a túlfeszültség védelmi eszközöket az elektromos és napelemes tervek alapján kell beépíteni (az elosztó és az elektromos költségvetés tartalmazza)

## Megújuló energiahasznosító bere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 75-061-1.1.1.3.1 | Elektromos munkák Megújuló energiahasznosító berendezések Hálózatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszerek Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályosos napelem, ferde tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten, kétfázisú napelemes rendszer, 2,5-5, kW teljesítmény között Tiszta Energiák 5,0kW háromfázisúú napelemes rendszer,tetőre telepítve, tartószerkezettel, kompletten, 20db Canadian Solar CS6P 250W-os polikristályos napelem, napelem MULTI CONTACT gyártmányú MC4 típusú gyorscsatlakozókkal. A WUERTH méretezés alapján kiszámított komplett tartószerkezettel. 1db Fronius Symo 5.0.3-M típusú inverterrel. 1db DC oldali csatlakozó doboz (DC túlfeszültség védelemmel),1 db Santon DFS-14 DC-oldali Tűzvédelmi kapcsolóval- távműködtetéssel- beütőlapos vezérlőkapcsolóva NHXH-O 2x1,5mm RE vezetékkel funkciótartó szerkezeten szerelve, 1db DC-01 szekrény 1db AC-01 szekrény, 4db OBO EPH csomópont IP66 tokozású szekrényben. Beüzemeléssel, áramszolgáltatói eljárással. | 1 | klt
Munkanem összesen: