Tűzvédelmi műszaki leírás

4241 Bocskaikert, Debreceni út 116. alatt épülő bölcsőde épületének építési engedélyes tervdokumentációjához

A fejezet az alábbi jogszabályok alapján lett összeállítva:

- 1996. évi XXXI. Törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről é a tűzoltóságról.

- a  54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (az Országos Tűzvédelmi Szabályzat)

- 312/2012. (XI.08.) Korm. Rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

- 253/1997 (XII.20.) Kormány r. az országos településrendezési és építési követelményekről

Építtető: Bocskaikert Községi Önkormányzat, 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20.

Rendeltetés, helyiségek, technológia

Helyiségek felsorolása

Az épület kockázati osztályba sorolása

Menekülésben korlátozott személy: olyan személy, aki életkora –10 év alatt –, értelmi vagy fizikai-egészségi állapota alapján, esetleg külső korlátozás miatt önálló menekülésre nem képes.

A fentiek alapján a bölcsődét is menekülésben korlátozott személyek ellátó intézményének kell tekinteni.

Az épület egy kockázati egységbe tartozik.

| A kockázati egység kockázati osztálya | NAK | AK | KK | MK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A kockázati egység legfelső építményszintjének szintmagassága, a legmagasabb emberi tartózkodásra szolgáló járófelület magassága | 0,00-7,00 | 7,01-14,00 | 14,01-30,00 | >30,00 |
| A kockázati egység legalsó építményszintjének szintmagassága (m) nincs | 0,00 - -3,00 | 2,99 | 2,99 | > -9,00 |
| A kockázati egység legnagyobb befogadóképességű helyiségének (étkező, foglalkoztatók, társalgó 28 fő), | 1-50 | 51-300 | 301-1500 | >1500 |

| A kockázati egységben tartózkodók menekülési képessége | A kockázati egység kockázata | Egyes rendeltetések besorolása a menekülési képesség alapján |
| --- | --- | --- |
| segítséggel menekülnek | KK | menekülésben korlátozott személyek (0-10 éves korig a gyermekek) |

Az épület kockázati osztályba sorolása: közepes kockázati osztály.

Helyiségek

| szint | helyiség | m2 |
| --- | --- | --- |
| földszint | Előtér | 4,08 |
|  | Fogadó tér | 15,19 |
|  | Öltöző_1 | 8,12 |
|  | Gyerek fürdő_1 | 5,52 |
|  | Foglalkoztató_1 | 30,03 |
|  | Takszer_1 | 0,88 |
|  | Öltöző_2 | 8,12 |
|  | Gyerek fürdő_2 | 5,52 |
|  | Foglalkoztató_2 | 30,83 |
|  | Közlekedő | 27,03 |
|  | Tálaló | 5,30 |
|  | Melegítő konyha | 11,52 |
|  | Mosogató | 3,03 |
|  | Szélfogó | 2,19 |
|  | Mosó-vasaló | 7,75 |
|  | Előtér | 1,48 |
|  | Wc | 1,26 |
|  | Öltöző | 2,80 |
|  | Zuhanyzó | 1,80 |
|  | Tároló | 5,85 |
|  | Iroda | 11,85 |
|  | Teakonyha | 7,21 |
|  | Akadálymentes wc | 4,62 |
|  | Babakocsi tároló | 5,07 |
|  | K.wc | 1,08 |
|  | K. tároló | 1,08 |
|  | Kerti tároló | 5,31 |
|  | Hulladéktároló | 5,32 |
| földszint | összesen | 219,84 |

Az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paraméterei

Az épület egyszintes, közepes kockázati osztályba tartozik. Az épület szintszáma így az OTSZ táblázatban a pince+földszintnek felel meg.

A gyermekek elhelyezésére, huzamos tartózkodására szolgáló helyiség

- falburkolata közepes kockázati osztály esetén legalább B-s1, d0, az épületben vakolat, festés lesz, A1 megfelelő.

- mennyezetburkolata közepes kockázati osztály esetén legalább B-s1, d0, a tervezett épületnél tűzgátló gipszkarton, A1, megfelelő.

- padlóburkolata közepes kockázati osztály esetén legalább Bfl-s1 tűzvédelmi osztályú a fedett játszó részen térkő, A1, a közlekedőkben, öltözőkben kerámia, A1, a foglalkoztatókban linóleum, Bfl-s1

- belső oldali hő- és hangszigetelése A1 vagy A2 legyen, nem készül.

| Mértékadó kockázati osztály |  |  | Közepes kockázat, pince + földszint |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Építményszerkezet |  |  | követelmény | tényleges érték | minősítés |
| Teherhordó építmény- szerkezetek | Teherhordó falak és merevítéseik a pinceszint kivételével: 30 cm. Porotherm téglafal |  | A2 REI 30 | A1 REI 240 | megfelel |
|  | Teherhordó pillérek és merevítéseik a pinceszint kivételével: nem készül |  | A2 R 30 |  |  |
|  | Pinceszinti teherhordó falak és merevítéseik: nem készül |  | A2 REI 45 |  |  |
|  | Pinceszinti pillérek és merevítéseik: nem készül |  | A2 R 45 |  |  |
|  | Pinceszint feletti födém: nem készül |  | A2 REI 45 |  |  |
|  | Emeletközi és padlásfödém : nem készül |  |  |  |  |
|  | Tetőfödém tartószerkezete, merevítései, valamint tetőfödém 60 kg/m2 felülettömeg felett : nem készül |  | C REI 30 |  |  |
|  | Tetőfödém térelhatároló szerkezete 60 kg/m2-ig: fafödém, gipszkarton állmennyezettel |  | D REI 15 | A2 REI 30 | megfelel |
|  | Fedélszerkezet égéskésleltetővel kezelt fedélszerkezet |  | D | B | megfelel |
|  | Épületen belüli és menekülési útvonalnak minősülő lépcsők és lépcsőpihenők tartószerkezetei és járófelületének alátámasztó szerkezetei: nem készül |  | A2 R 45 |  |  |
|  | Menekülési útvonalat képező szabadlépcső tartószerkezete: nem készül |  | A1 |  |  |
| Tűzterjedés gátlás építmény- szerkezetei | Tűzgátló alapszerkezet | Tűzfal: a 114. sz. felől, a szomszédos tárolók átfedő homlokzatán 30 cm. Porotherm téglafal | A1 REI 180 | A1 REI 240 | megfelel |

| Mértékadó kockázati osztály |  |  |  |  | Közepes kockázat, pince + földszint |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Építményszerkezet |  |  |  |  | követelmény | tényleges érték | minősítés |
| tűzterjedés gátlás építmény- szerkezetei | Tűzgátló alapszerkezet |  | tűzgátló válaszfal: nem készül |  | A2 EI 30 |  |  |
|  |  |  | tűzgátló fal: nem készül |  | A2 (R)EI 60 |  |  |
|  |  |  | tűzgátló födém: nem készül |  | A2 REI 60 |  |  |
|  | tűzterjedés elleni gát: nem készül |  |  |  | A2 a csatlakozó födémre, falra előírt követelmények- kel megegyező tűzállósági teljesítményű, de legalább A2 REI 90 |  |  |
|  | tűzgátló lezárás |  | tűzgátló nyílászáró | tűzfalban: üvegtégla | A2 EI2 90-C | A2 EI 90 | megfelel |
|  |  |  |  | tűzgátló falban: nem készül | D EI2 30-C |  |  |
| Menekülési útvonalon alkalmazott építmény- szerkezetek |  | Falburkolat: vakolat |  |  | D s1, d0 | A1-s1, d0 | megfelel |
|  |  | Padlóburkolat: kerámia |  |  | Dfl s1 | A1 | megfelel |
|  |  | Álmennyezet, mennyezetburkolat: glettelés, festés, 1 rtg. gipszkarton állmennyezet |  |  | D s1, d0 | A1-s1, d0 A2-s1, d0 | megfelel |
|  |  | Álpadló: nem készül |  |  | D EI 30 |  |  |
|  |  | Hő- és hangszigetelés, burkolat nélkül vagy burkolat mögött: fafödémnél 15 cm. ásványgyapot hőszigetelés |  |  | A2-s1,d0 | A1 | megfelel |

A közepes kockázati osztályba tartozó közösségi épületekben a be nem épített tetőtér bejárata legalább D tűzvédelmi osztályú EI2 30-C tűzállósági teljesítményű ajtó legyen.

Tűzszakaszolás, tűzterjedés gátlás

| rendeltetés |  | tűzszakasz megengedett legnagyobb alapterülete (m2) beépített tűzoltó berendezés nélkül/beépített tűzoltó berendezéssel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a kockázati egység kockázati osztálya |  |  |  |  |
|  |  | NAK |  | AK | KK | MK |
|  |  | ha az épület mértékadó kockázata NAK | ha az épület mértékadó kockázata AK, KK vagy MK |  |  |  |
| oktatás, nevelés | bölcsőde | 0 | 0 | 0 | 500/750 | 300/450 |

Az épület egy tűzszakasz lesz, 219,84 m2, megfelelő.

Tűztávolság

Északi irányban a szomszédos telken egy filagória van 60 cm-re, egy gazdasági épület 2,75 méterre, és egy másik gazdasági épület 18.38 méterre található.

Déli irányban egy szociális otthon található, 17,46 méterre.

Nyugati irányba az utca keleti irányba a hátsó kert a telekhatár 43 méter.

| A épület mértékadó kockázati osztálya | A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület mértékadó kockázati osztálya |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAK filagória, gazdasági épület | AK | KK szociális otthon | MK |
| NAK | 3 | 5 | 6 | 7 |
| AK | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KK bölcsőde | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MK | 7 | 8 | 9 | 10 |

A filagória és a közelebbi gazdasági épület felől nincs meg a 6 méteres minimális tűztávolság ezért az átfedő homlokzatot tűzfalasan kell kialakítani.

Kiürítés, mentés

|  | a megengedett legnagyobb útvonalhossz (m), ha a kiürítendő kockázati egység kockázati osztálya |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAK | AK | KK | MK |
| Menekülési út elérési távolsága | 30 | 45 | 45 | 30 |
| Átmeneti védett tér és biztonságos tér elérési távolsága menekülési útvonal nélkül |  |  |  |  |

A kiürítés számítása a geometriai méretek alapján:

Foglalkoztató 1. és foglalkoztató 2.:

- az ajtóelérésnek távolsága 7,5 méter

Öltöző 1. és öltöző 2.

- a teljes út hossza a kijáratig 6 méter

Iroda:

- a kijáratig 21 méter kell megtenni

A fenti táblázat étékeit figyelembe véve a geometriai méretek ellenőrzése alapján az épület biztonságosan kiüríthető.

Hő és füst elleni védelem kialakítása

Az épület a geometriai méretek ellenőrzése alapján az első szakaszban biztonságosan kiüríthető. Mivel a kiürítés második szakasza nincs, ezért hő- és füstelvezetésről nem kell gondoskodni.

Hasadó, hasadó-nyíló felületek

A kazán kémény nélküli, falon kívüli szellőzéssel rendelkezik.

Tűzoltósági beavatkozási feltételek

Az épület tűzoltó gépjárművel megközelíthető, tűzoltási felvonulási terület, vagy más szigorúbb előírás nem vonatkozik az épületre.

Az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi követelményeinek teljesülése

Az E és I tűzállósági teljesítménnyel rendelkező, helyiségek közötti építményszerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vagy gépészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az építményszerkezet közötti résben, nyílásban, hézagban a tűz átterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre előírt tűzállósági teljesítmény - követelmény időtartamáig meg kell gátolni.

Lift: nem készül.

Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések tűzvédelmi létesítési követelményei

Az építmény minden, központi normál és biztonsági tápforrásról táplált villamos berendezését, valamint a központi szünetmentes energiaforrásokat úgy kell kialakítani, hogy az építmény egésze egy helyről lekapcsolható legyen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.

A tűzeseti főkapcsolók elhelyezése megfelelő, ha, olyan helyen vannak elhelyezve, amely az építményben kialakuló tűz esetén a beavatkozó tűzoltó számára jól megközelíthető, és olyan magasságban vannak elhelyezve, hogy működtetésük a beavatkozó tűzoltó számára segédeszköz (pl. létra) nélkül lehetséges.

Olyan mesterséges szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, valamint üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A mesterséges szellőztetés villamos motorjával B-F tűzvédelmi osztályú építményszerkezet nem érintkezhet.

Villámvédelem

Új építménynél, a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani. Az épület villámvédelmi jellemzőit villámvédelmi kockázatelemzés tartalmazza, mely a kiviteli terv része.

Elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem

A védelem kiépítése nem kötelező.

Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

Biztonsági világítást nem kell létesíteni.

Tűzvédelmi jelek elhelyezése

A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

A kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni (utánvilágító jel) . A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

Tűzjelző és oltóberendezések

| rendeltetés, kockázati egység | kockázati egység kockázati osztálya | további feltétel | tűzjelző berendezés | tűzoltó berendezés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| egészségügy és szociális |  |  |  |  |
| bölcsőde | Közepes kockázat | 500 m2 felett | igen | nem |

A fenti táblázat alapján beépített tűzjelző berendezés létesítése nem kötelező.

Oltóvíz biztosítása

Az épület alapterülete 219,84 m2

Az alapterület alapján a szükséges oltóvíz intenzitás 900 liter/perc.

A kockázati osztály alapján az oltóvizet 90 percig kell biztosítani.

A szükséges oltóvíz: 900 liter/perc x 90 perc = 81 m3

Vezetékes vízellátás létesítése esetén az oltóvizet föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. Az oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat felújítása, átalakítása során érintett meglévő föld alatti tűzcsapokat föld feletti tűzcsapokra kell kicserélni.

A tűzcsapok a védendő építménytől a megközelítési útvonalon mérten 100 méternél távolabb és – a tűzcsapcsoportok kivételével – egymáshoz 5 méternél közelebb nem helyezhetők el. A legközelebbi tűzcsap a Debreceni út 106. szám előtt lévő földfeletti tűzcsap.

Ez a védendő épülettől a térképen mérve 100 méterre található. Pontos helyét és vízhozamát a vízműtől meg kell kérni.

Ha a tűzcsap vízhozama nem megfelelő, vagy nem elegendő, oltóvíztározót kell építeni.

A víztároló befogadóképessége nem lehet kisebb 30 m3-nél, alsó szintje pedig legfeljebb 7 méterrel lehet mélyebben a talajszintnél. A víztároló kivételi helyét úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel megközelíthető legyen. A víztároló és a védeni kívánt építmény, közötti távolság nem haladhatja meg a 200 métert. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni.

A tűzoltási célra figyelembe vehető 100 m3 alatti önálló víztárolót legalább egy, az ennél nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m3 térfogat után egy-egy szívócsővezetékkel kell ellátni. A szívóvezeték belső átmérője legalább NA 100 legyen, alsó végződését szűrővel, felső vízszintes irányú végződését pedig szabványos A jelű (NA 100) csonkkapoccsal és kupakkapoccsal kell ellátni. A szívócsonk-csatlakozó helyet vízszintesen, a talajszinttől 0,8–1,2 méter magasságban kell kialakítani.

Ha a tűzcsapból az 900 liter/perc vízhozamnál kisebb mennyiségű víz vehető ki, akkor a hiányzó mennyiség kell csak oltóvíz tározóban elhelyezni. (hiányzó mennyiség liter/percben szorozva 90 perccel, de nem lehet kisebb 30 m3-nél)

Fali tűzcsapok kialakítása

Vezetékes vízellátás esetén fali tűzcsapot is kell létesíteni közepes kockázati osztályba tartozó 500 m2-nél nagyobb alapterületű kockázati egységekben. Az épület alapterülete 219,84 m2 lesz, ezért nem kell fali tűzcsapot létesíteni.

Tűzoltó készülékek

Az épület alapterülete 219,84 m2. A szükséges oltóegység 5. Az épületben szilárd, folyadék és gáz halmazállapotú anyagok tüzére is lehet számolni.

A szükséges oltóteljesítmény: 89B, C. A feltételeknek 1 db. 6 kg-os poroltó megfelel.

Bocskaikert, 2016. szeptember 28.

Kuffa Lajos

építész tűzvédelmi szakértő

I-180/2013.